## Sheet 1
수영장 제습공조기(Heat Recovery Type)
장비번호 | 용 도 | 설치 위치 | 수량 | 송 풍 기 | [6 empty] | 냉방 코일 |  | 재열 코일 |  | 보조 가열코일 |  | 압축기 |  |  | 냉매 | 전체전기 동력 | 전원 | 499 냉각 컨덴서 유니트 | [5 empty] | 비 고
|  |  |  | 구분 | 수량 | 풍 량 | 정압 | 동력 | 형식 | 규격 | 형식 | 용링 | 형식 | 용량 kcal/h | 형식 | 용량 | 형식 | 수량 | 전체동력 |  |  |  | 수량 | HEAT REJECTION | FAN | FAN 동력 | 전원 | 설치위치
|  |  |  | 송 풍 기 풍 량: m'/h; 송 풍 기 정압: mmAq; 송 풍 기 동력: kw; 냉방 코일 용링: kcal/h |  |  | kcal/h |  | 대 | kw |  | kW | PH/V/Hz | C | kcal/h | no | kw | PH/V/Hz
AHU - 101 | 수영장 제습공조 | 지상1층 공조실 | 2 | SF | 4 | 8.000 | 80 | 4.5 | PLUG | GKHR450 | EVAPORATOR COIL | 149,000 | CONDENSOR COIL | 187,000 | HOT WATER COIL | 180,000 | 스크롤식 | 2 | 49 | R-407C | 75 | 3 / 380 / 60 | 1 1 | 88,843 | 3 | 3 | 3/380/60 | 옥외 | 기타 표준 부속품 일체구비
|  |  |  | EF | 1 | 3.000 | 30 | 4.5 | PLUG | GKHR400 | [12 empty] | 1 | 136,274 | 5 | 5 | 3/380/60 | 옥오 | 기타 표준 부속품 일체구비

## Sheet 2
공기 조화 기
장비번호 | 용 도 | 설치 위치 | 수량 | 형식 | 송 풍 기 (SUPPLY) | [6 empty] | 송 풍 기 (RETRUN) | [6 empty] | 전 원 | PRE FILTER |  | MEDIUM FILTER |  | 외기도입량 | 백업 코 일
[5 empty] | 풍량 | 형식 | FAN.NO | 정압 | 동력 | 괜효율 | 인버터 | 풍량 | 형식 | FAN.NO | 정압 | 동력 | 팬효율 | 인버터 |  | TYPE | EFF. (%) | TYPE | EFF. (%) |  | 형식 | 냉방열량 | 난방열량 ¦ | 난방열량 (-15℃) | 연결실외기
[5 empty] | CMH |  |  | Pa | kW x EA | % |  | CMH |  |  | Pa | kW x EA |  |  | Ph/V/Hz |  | (중랑법) |  | (비색법) | CMH |  | W | W | 3
AHU - 102 | 지하1층 연회장-1 공조용 (리조트) | 지상3층 공조실 | 1 | 수평형 | 16,400 | AIR FOIL | #3.5 D.S | 1,168 | 11.0 | 79 | - | 7,750 | AIR FOIL | #2.5 D.S | 340 | 2.2 | 61 | - | 3/380/60 | PANEL | AF¦ 80% | CELL | NBS 85% | 8,650 | - |  |  | 1
AHU - 103 | 지상1층 로비 공조용 (리조트) | 지상3층 공조실 | 1 | 수평형 | 50,500 | AIR FOIL | #6.0 D.S | 1,288 | 30.0 | 80 | - | 25,150 | AIR FOIL | #3.0 D.S | 436 | 3.7 | 63 |  | 3/380/60 | PANEL | AFI 80% | CELL | NBS 85% | 25,350
AHU - 104 | 지상1층 컨벤션/메인홀 공조용 (호텔) | 지상3층 공조실 | 1 | 수평형 | 11,800 | AIR FOIL | #4.0 D.S | 1,309 | 11.0 | 80 | - | 11,800 | AIR FOIL | #2.75 D.S | 414 | 3.7 | 63 |  | 3/380/60 | PANEL | AFI 80% | CEL | NBS 85% | 2,725
AHU - 105 | 지상1층 컨벤션-1 공조용 (호텔) | 지상1층 공조실 | 1 | 수평형 | 11,900 | AIR FOIL | #3.0 D.S | 1,093 | 7.5 | 75 | - | 11,900 | AIR FOIL | #3.0 D.S | 280 | 3.7 | 58 | 1 | 3/380/60 | PANEL | AFI 80% | CEL | NBS 85% | 2.800 | 1
AHU - 106 | 지상1층 컨벤션-2 공조용 (호텔) | 지상1층 공조실 | - 1 | 수평형 | 14,200 | AIR FOIL | #3.5 D.S | 1,138 | 7.5 | 80 | - | 14,200 | AIR FOIL | #3.5 D.S | 316 | 3.7 | 65 |  | 3/380/60 | PANEL | AFI 80% | CEL | NBS 85% | 3,400
AHU - 107 | 지상1층 컨벤션-3 공조용 (호텔) | 지상3층 공조실 | 1 | 수평형 | 16,100 | AIR FOIL | #3.5 D.S | 1,168 | 11.0 | 79 |  | 16,100 | AIR FOIL | #3.5 D.S | 340 | 3.7 | 61 | - | 3/380/60 | PANEL | AFI 80% | CEL | NBS 85% | 3.800

## Sheet 3
장비번호 | 냉 수 코 일 | [5 empty] | 가열 코 일 | [5 empty] | HUMIDIFIER |  | 비상전원 | 실외기 구성 (HP x 대) |  | 비고
| 형식 | 냉방열량 | 입구 공기온도 (°C) |  | 출구 공기온도 (°C) |  | 형 스 | 난방열량 | 입구 공기온도 (℃) |  | 출구 공기온도 (℃) |  | TYPE | 가슴량
|  | W | 건구 | 습구 | 건구 | 습구 |  | W | 건구 | 습구 | 건구 | 습구 |  | (Kg/h)
AHU - 102 | D.X Coil | 184,497 | 28. | 23.0 | 14.0 | 13.3 | D.X Coil | 105,760 | 6.9 |  | 24.4 | - | - | - |  | A-OAC 105 | x 2EA | 송풍기는 고효율 에너지 기자재 인증제품 전동기 적용, 동파방지 히터(5KW)포함, 제어일체형, 기타 표준 부속품 일체구비
AHU - 103 | D.X Coil | 553,048 | 28. | 22.9 | 16.0 | 13.8 | D.X Coil | 411,265 | 7.4 | - | 29.5 | - |  | - |  | A-OAC 106 | x 5EA | 송풍기는 고효율 에너지 기자재 인증제품 전동기 적용, 제어일체형, 기타 표준 부속품 일체구비
AHU - 104 | D.X Coil | 107,213 | 27. | 20.7 | 14.0 | 12.4 | D.X Coil | 64,790 | 14.1 | - | 29.0 | - |  | - | - | A-OAC 102 | × 2EA | 송풍기는 고효율 에너지 기자재 인증제품 전동기 적용, 제어일체형, 기타 표준 부속품 일체구비
AHU - 105 | D.X Coil | 103,487 | 27. | 20.7 | 14.3 | 12.8 | D.X Coil | 53,938 | 14.1 | - | 26.4 |  |  |  | - | A-OAC 101 | x 2EA | 송풍기는 고효율 에너지 기자재 인증제품 전동기 적용, 동파방지 히터(5KW)포함, 제어일체형, 기타 표준 부속품 일체구비
AHU - 106 | D.X Coil | 123,489 | 27. | 20.7 | 14.3 | 12.7 | D.X Coil | 61,223 | 14.1 | - | 25.8 |  |  | - | - | A-OAC 103 | × 2EA | 송풍기는 고효율 에너지 기자재 인증제품 전동기 적용, 동파방지 히터(5KW)포함, 제어일체형, 기타 표준 부속품 일체구비
AHU - 107 | D.X Coil | 140,603 | 27.2 | 20.7 | 14.2 | 12.7 | D.X Coil | 72,975 | 14.1 | - | 26.4 |  |  | - |  | A-OAC 104 | x 2EA | 송풍기는 고효율 에너지 기자재 인증제품 전동기 적용, 동파방지 히터(5KW)포함, 제어일체형, 기타 표준 부속품 일체구비
* NOTE 1. FAN 성능 및 소음은 AMCA 인증제품 적용. 2. 송풍기 방진은 내부 방진. 3. Filter Part 에는 차압계 설치. 4. 점검등(LED), 점검창 설치. 5.Air Tight Damper 적용.

## Sheet 4
시스템 에어컨 실외기 - 고효율 한랭지형
기호 | 수량 | 정격 능력 (Kw /Kcal/h) |  |  | 정 격 소비전력 (Kw) |  |  | 정격 운전 전류 (A) |  |  | 전원 [상, 선식, V, Hz) | 차단기 (A) (MCCB+ELB) /(ELCB) | 전원 선 (ml] (K(IEC 60245-4IEC66 | 통신 선 (m2) VCTF | 압축기 |  | 송 풍기 |  |  | 냉 마 | 배관 |  | 비고
|  | 냉 방 | 난방 | 저온 난방 (-15℃) | 냉 방 | 난방 | 저온 안방 | 냉 방 | 난방 | 최 다 |  |  |  |  | 형식 | 술 먹 İKwÌ | 형식 |  | 품 딩 ICMM) |  | 액 관 | 가스 곤
A-OAC 101 |  | 52.2/44,900 | 59.1/50,800 | 46.8/40,200 | 18.40 | 15.50 | 25.31 | 30.39 | 25.60 | 38.50 | 3, 4, 380, 60 | 50 | 10.0 | 0.75 | SSC Scroll |  | Propeller | 0.62 x 2 | 280 | R410A | 15.88 | 28.5 | 기타 표준 부속품 일체구비
A-OAC 102 | ev | 57.0/49,020 | 63.0/54,180 | 46.8/40,200 | 21.7 | 17.4 | 25.70 | 35.84 | 27.74 | 42.70 | 3, 4, 380, 60 | 50 | 10.0 | 0.75 | SSC Scroll | - | Propeller | 0.62 x 2 | 290 | R410A | 15.88 | 28.5 | 기타 표준 부속품 일체구비
A-OAC 103 |  | 63,8/54,900 | 71,8/61,700 | 47.4/40,760 | 18,30 | 19,20 | 30,10 | 30,22 | 31.71 | 48,90 | 3, 4, 380, 60 | 60 | 10,0 | 0.75 | SSC Scroll x2 | - | Propeller | (0.83 × 1) 82 | 225 x 2 | R410A | 15.8 | 28.58 | 기타 표준 부속품 일체구비
A-OAC 104 | 2 | 75.4/64,800 | 84.9/73,000 | 70.0/60,200 | 20.80 | 22.30 | 38.70 | 34.3! | 36.83 | 57.80 | 3, 4, 380, 60 | 75 | 16.0 | 0.75 | SSC Scroll x3 | - | Propeller | (0.83 x 1) + (0.62 x 2)x1 | 225 x 1 + 255 x 1 | R410A | 19.05 | 34.9: | 기타 표준 부속품 일체구비
A-OAC 105 | 2 | 91.8/78,900 | 102.2/87,900 | 76.3/65,600 | 32.00 | 28.20 | 41.30 | 52.85 | 45.58 | 68.70 | 3. 4, 380, 60 | 75 | 16.0 | 0.75 | SSC Scroll x3 | - | Propeller | (0.83 x 1) + (0,62 x 2)x1 | 225 x 1 + 290 x 1 | R410A | 19.05 | 34.92 | 기타 표준 부속품 일체구비
A-OAC 106 | 5 | 114.0/98,000 | 126.0/108,400 | 94.8/81,500 | 43.40 | 34.80 | 51.40 | 71.68 | 55.48 | 85.40 | 3, 4, 380, 60 | 100 | 25.0 | 0.75 | SSC Scroll x4 | I | Propeller | (0.62 × 2) ×2 | 290 × 2 | R410A | 19.05 | 41.2 | 기타 표준 부속품 일체구비
TOTAL | 15 | ▲ 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.
* 상기제품의 1차측 전기용량 설계시에는 냉, 난방 제품의 -15℃ 또는 최대 소비전력을 반영바랍니다.

## Sheet 5
설계 변경 DESCRIPTION OF REVISION | 열자 DATE | 승인 APPR.