## Sheet 1
시스템 에어컨 실내기 _ 리조트 부대시설
기호 | 수량 | 형식 | 능력 [Kw /Kcal/h) |  | 소비전력 (Kw) |  | 운전 전류 (A) |  | 전원 (상, 선식, V, Hz) | 전원 선 (ml) CV | 통신 선 (mr) VCTF | 송 풍기 |  |  | 냉 매 | 바 권 |  |  | 비고
엄준식 |  |  | 냉 방 | 난 방 | 냉 방 |  | 냉 방 | 난방 |  |  |  | 형식 | 출력(Kw) | 풍 량 (CMM)강/약/미 |  | 액 관 | 가스 관 | 배수 관
R-IAC 101 | - | 1-WAY | 2.00/1,720 | 2,30/1,980 | 0,023 | 0,023 | 0,12 | 0,12 | 1, 2, 220, 60 | 2,5 | 0,75 ~ 1,5 | Crossflow Fan | 0,027 x 1 | 6.00/5,00/4,00 | R410A | 6,35 | 12,70 | VP20 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-IAC 102 |  | 1-WAY | 2.30/1,980 | 2.60/2,240 | 0.023 | 0.023 | 0.12 | 0.12 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0.75 ~ 1.5 | Crossflow Fan | 0.027 x 1 | 6.00/5.00/4.00 | R410A | 6.35 | 12.70 | VP20 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-IAC 103 | 2 | 1-WAY | 4.00/3,440 | 4.5/3,870 | 0.035 | 0.037 | 0.18 | 0.19 | 1. 2, 220, 60 | 2.5 | 0.75 - 1.5 | Crosstlow Fan | 0.027 x 1 | 8.00/7.00/6.00 | R410A | 6.35 | 12.70 | VP20 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-IAC 104 |  | 1-WAY | 5.20/4,470 | 6.00/5,160 | 0.059 | 0.059 | 0.30 | 0.30 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0.75 ~ 1.5 | Crosstlow Fan | 0.054 x 1 | 12.00/11.00/10.00 | R410A | 6.35 | 12.70 | VP20 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-IAC 105 | 1 | 1-WAY | 6,00/5,160 | 6,80/5,850 | 0,066 | 0,066 | 0,33 | 0,33 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0,75 ~ 1,5 | Crossflow Fan | 0,054 x 1 | 15.00/13.00/11,00 | R410A | 6,35 | 12,70 | VP20 | 기타 표준 부속품 일제구비
R-IAC 106 | 1 | 1-WAY | 7.20/6,190 | 8.10/6,970 | 0.070 | 0.077 | 0.35 | 0.38 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0.75 ~ 1.5 | Crossflow Fan | 0.054 x 1 | 16.50/14.50/12.00 | R410A | 9.5 | 15.86 | VP20 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-IAC 107 | 25 | 2-WAY | 6.00/5,160 | 6.80/5,850 | 0,079 | 0.079 | 0.42 | 0.42 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0.75 - 1.5 | Crossflow Fan | 0.022 x 2 | 13.60/9.70/7.80 | R410A | 6,35 | 12,70 | VP25 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-IAC 108 | 15 | 4-WAY | 6.00/5,160 | 6.80/5,850 | 0.034 | 0.034 | 0.23 | 0.23 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0.75 - 1.5 | Turbo Fan | 0.065 x 1 | 16.50/15.500/13.00 | R410A | 6.35 | 12.70 | VP25 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-AC 109 | 7 | 4-WAY | 8.30/7,140 | 9.30/8,000 | 0.05 | 0.05 | 0.37 | 0.37 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0.75 ~ 1.5 | Turbo Fan | 0.065 x 1 | 19.50/17.00/16.00 | R410A | 9.52 | 15.88 | VP25 | 기타 표준 부속품 일제구비
R-IAC 110 | 17 | 4-WAY | 10,00/8,600 | 11,00/9,460 | 0,073 | 0,073 | 0,50 | 0,50 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0,75 ~ 1,5 | Turbo Fan | 0,065 x 1 | 22.00/19,50/17,00 | R410A | 9,52 | 15,88 | VP25 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-IAC 111 | 12 | 4-WAY | 11.00/9,460 | 12.80/11,010 | 0.082 | 0.082 | 0.58 | 0.58 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0.75 ~ 1.5 | Turbo Fan | 0.065 x 1 | 24.00/22.00/20.00 | R410A | 9.52 | 15.88 | VP25 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-IAC 112 | 29 | 4-WAY | 13.00/11,180 | 14,50/12,470 | 0.077 | 0.077 | 0.54 | 0,54 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0.75 - 1.5 | Turbo Fan | 0.097 x 1 | 27.00/25.00/22.00 | R410A | 9.52 | 15.88 | VP25 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-IAC 113 | 10 | 4-WAY | 14.50/12,470 | ¦16.30/14,020 | 0,099 | 0.099 | 0.79 | 0.79 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0.75 ~ 1.5 | Turbo Fan | 0.097 x 1 | 29.00/27.00/24.00 | R410A | 9.52 | 15.88 | VP25 | 기타 표준 부속품 일제구비
R-IAC 114 | 28 | MSP | 13.00/11,180 | 14.50/12,470 | 0.37 | 0.37 | 2.26 | 2.26 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0.75 ~ 1.5 | Sirocco Fan | 0.218 x 1 | 32.00/29.00/26.00 | R410A | 9.52 | 15.88 | VP25 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-IAC 115 | 9 | MSP | 14,50/12,470 | 16,30/14,020 | 0.43 | 0,43 | 2.45 | 2.45 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0,75 ~ 1,5 | Sirocco Fan | 0,218 x 1 | 35.00/33,00/30,00 | R410A | 9.52 | 15,88 | VP25 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-IAC 116 | 10 | STAND | 14.50/12,470 | 16.30/14,020 | 0,19 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 1, 2, 220, 60 | 2.5 | 0.75 - 1.5 | Sirocco Fan | 0.154 x 1 | 35.00/30.50/27.50 | R410A | 9.52 | 15,88 | ID18 | 기타 표준 부속품 일체구비
TOTAL | 172

## Sheet 2
시스템 에어컨 실외기 - 고효율 한랭지형 _ 리조트 부대시설
기호 | 수량 | 정 격 능력 (Kw /Kcal/h) |  |  | 정 격 소비전력 (Kw) |  |  | 정 격 운전 전류 (A) |  |  | 전원 (상, 선식, V, Hz) | 차단기 (A) (MCCB+ELB) /[ELCB) | 전원 선 (mr) {K(IEC) 60245-4IEC66 | 동 신선 (mm) VCTF | 압축기 |  | 송 풍기 |  |  |  | 배관 |  | 비고
|  | 냉 방 |  | 자본 단방 (-15℃] | 냉 방 | 난방 | 저온 단방 | 냉 방 | 난별 | 최대 |  |  |  |  | 형식 | 출 력(Kw) | 형식 | 출력(Kw) | 품 량(CMM) |  | 액 관 | 가스 관
/ R-OAC |  | 20.0/20,000 | 26.0122,000 |  |  | 6.50 | 11.50 | 10.70 | 10.70 | ¦ 19.00 | 3, 4, 000, 60 |  |  | 0.75 | SSC Scroll
101 |  |  |  | 21.7/10,700 | [10 empty] | ×1 |  | Propeller | 0.00 x 1 |  | 1440A |  | 19.05
R-OAC 102 | 1 | 29.0/24,900 | 32.6/28,000 | 27.5/23,700 | 8.00 | 8.40 | 14.5 | 13.2 | 13.87 | 22.90 | 3, 4, 380, 60 | 30 | 4,0 | 0.75 | SSC Scroll x |  | Propeller | 0.83 x 1 | 225 | R410A | 9.52 | 22.22 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-OAC 103 | 1 | 40.6/34,900 | 45.7/39,300 | 41.1/35,300 | 10.50 | 11.50 | 23.1 | 17.34 | 18.99 | 31.80 | 3, 4, 380, 60 | 40 | 6.0 | 0.75 | SSC Scroll x2 |  | Propeller | 0.62 x 2 | 255 | R410A | 12.70 | 28.58 | 기타 표준 부속품 일제구비
R-OAC 104 | 4 | 52.2/44,900 | 59.1/50,800 | 46.8/40,200 | 18.40 | 15.50 | 25.30 | 30.39 | 25.60 | 38.50 | 3, 4, 380, 60 | 50 | 10.0 | 0.75 | SSC Scroll ×2 |  | Propeller | 0.62 x 2 | 280 | R410A | 15.88 | 28.58 | 기타 표준 부속품 일제구비
R-OAC 105 | 2 | 63.8/54,900 | 71.8/61,700 | 56.4/48,500 | 18.30 | 19.20 | 30.10 | 30.22 | 31.71 | 48.90 | 3, 4, 380, 60 | 60 | 10.0 | 0.75 | SSC Scroll x2 |  | Propeller | (0,83 × 1) x2 | 225 × 2 | R410A | 15,88 | 28.5 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-OAC 106 | 2 | 69.6/59,900 | 78.4/67,400 | 57.8/49,700 | 20.60 | 21.60 | 31.2 | 34.02 | 35.68 | 52.0 | 3, 4, 380, 60 | 60 | 16.0 | 0.75 | SSC Scroll x2 |  | Propeller | (0.83 × 1) | 225 x 2 | R410A | 15.88 | 34.9 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-OAC 107 |  | 75,4/64,800 | 84.9/73,000 | 70.0/60,200 | 20,80 | 22,30 | 38,7 | 34,35 | 36,83 | 57,80 | 3, 4, 380, 60 | 75 | 16,0 | 0,75 | SSC Scroll ×3 |  | Propeller | (0.83 × 1) + (0.62 x 2)x1 | 225 x 1 + 255 x 1 | R410A | 19,05 | 34,9 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-OAC 108 |  | 91,8/78,900 | 102.2/87,900 | 76,3/65,600 | 32.00 | 28,20 | 41,30 | 52,85 | 45,58 | 68,70 | 3, 4, 380, 60 | 75 | 16.0 | 0.75 | SSC Scroll ×3 |  | Propeller | (0.83 x 1) + (0.62 × 2)x1 | 225 x 1 + 290 x 1 | R410A | 19.0 | 34.9 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-OAC 109 | 3 | 97.6/83,900 | 108.7/93,500 | 88.5/76,100 | 32.20 | 28.90 | 48.8 | 53.18 | 46,73 | 74.50 | 3, 4, 380, 60 | 100 | 25.0 | 0,75 | SSC Scroll x4 |  | Propeller | (0.62 × 2) ×2 | 255 x 1 + 290 x 1 | R410A | 19.05 | 34.92 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-OAC 110 | 1 | 103.4/88,900 | 115.2/99,100 | 91.6/78,800 | 35.60 | 30.90 | 51.2 | 8.80 | 50.03 | 81.10 | 3, 4,380, 60 | 100 | 25.0 | 0.75 | SSC Scroll |  | Propeller | (0.62 × 2) x2 | 270 x 1 + 290 x 1 | R410A | 19.05 | 41.28 | 기타 표준 부속품 일제구비
R-OAC 111 | 2 | 109.2/93,900 | 122.1/105,000 | 94.2/81,000 | 40.10 | 32.90 | 51.0 | 66.23 | 53.34 | 81.20 | 3, 4, 380, 60 | 100 | 25.0 | 0.75 | SSC Scroll x4 |  | Propeller | (0.62 × 2) ×2 | 280 x 1 + 290 x 1 | R410A | 19.05 | 41,28 | 기타 표준 부속품 일제구비
R-OAC |  | 120,0/103,90€ |  | 103,8 ,000 | +0,00 | 36,60 | 55.00 | 66,00 |  |  | 3, 4,300,60 |  |  | 2.75 | SSC Scroll |  | Prepeller | (0.83 x 1)×2 | 225 x 2 |  | 19,05 | 41,20
112 | [11 empty] | 100 | 95,0 |  | x4 |  |  | + (0.62 x 2)x1 | + 290 x 1
R-OAC 113 | 2 | 132.4/113,900 | 147.9/127,200 | 117.4/101,000 | 42.50 | 39.70 | 64.40 | 70.19 | 64,5 | 100.5 | 3, 4, 380,60 | 125 | 35.0 | 0.75 | SSC Scroll x5 |  | Propeller | (0.83 x 1)x1 + (0.62 x 2)x2 | 225 x 1 + 290 x 1 | R410A | 19.05 | 41.28 | 기타 표준 부속품 일체구비
R-OAC 116 | 1 | 46.4/39,900 | 52.2/44,900 | 44.2/38,000 | 13.90 | 13.50 | 25.5 | 22.96 | 22.29 | 38.40 | 3, 4, 380, 60 | 50 | 10.0 | 0.75 | SSC Scroll x2 | I | Propeller | 0.62 x 2 | 270 | R410A | 12.70 | 28.58 | 기타 표준 부속품 일체구비
TOTAL | 23 | * 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.

## Sheet 3
설계 변경 DESCRIPTION OF REVISION | 일치 DATE | APPR.