## Page4_Table2
장비번호 | 냉 수 코 일 | [5 empty] | 가열 코 일 | [5 empty] | HUMIDIFIER |  | 비상전원 | 실외기 구성 (HP x 대) |  | 비고
| 형식 | 냉방열량 | 입구 공기온도 (°C) |  | 출구 공기온도 (°C) |  | 형 스 | 난방열량 | 입구 공기온도 (℃) |  | 출구 공기온도 (℃) |  | TYPE | 가슴량
|  | W | 건구 | 습구 | 건구 | 습구 |  | W | 건구 | 습구 | 건구 | 습구 |  | (Kg/h)
AHU - 102 | D.X Coil | 184,497 | 28. | 23.0 | 14.0 | 13.3 | D.X Coil | 105,760 | 6.9 |  | 24.4 | - | - | - |  | A-OAC 105 | x 2EA | 송풍기는 고효율 에너지 기자재 인증제품 전동기 적용, 동파방지 히터(5KW)포함, 제어일체형, 기타 표준 부속품 일체구비
AHU - 103 | D.X Coil | 553,048 | 28. | 22.9 | 16.0 | 13.8 | D.X Coil | 411,265 | 7.4 | - | 29.5 | - |  | - |  | A-OAC 106 | x 5EA | 송풍기는 고효율 에너지 기자재 인증제품 전동기 적용, 제어일체형, 기타 표준 부속품 일체구비
AHU - 104 | D.X Coil | 107,213 | 27. | 20.7 | 14.0 | 12.4 | D.X Coil | 64,790 | 14.1 | - | 29.0 | - |  | - | - | A-OAC 102 | × 2EA | 송풍기는 고효율 에너지 기자재 인증제품 전동기 적용, 제어일체형, 기타 표준 부속품 일체구비
AHU - 105 | D.X Coil | 103,487 | 27. | 20.7 | 14.3 | 12.8 | D.X Coil | 53,938 | 14.1 | - | 26.4 |  |  |  | - | A-OAC 101 | x 2EA | 송풍기는 고효율 에너지 기자재 인증제품 전동기 적용, 동파방지 히터(5KW)포함, 제어일체형, 기타 표준 부속품 일체구비
AHU - 106 | D.X Coil | 123,489 | 27. | 20.7 | 14.3 | 12.7 | D.X Coil | 61,223 | 14.1 | - | 25.8 |  |  | - | - | A-OAC 103 | × 2EA | 송풍기는 고효율 에너지 기자재 인증제품 전동기 적용, 동파방지 히터(5KW)포함, 제어일체형, 기타 표준 부속품 일체구비
AHU - 107 | D.X Coil | 140,603 | 27.2 | 20.7 | 14.2 | 12.7 | D.X Coil | 72,975 | 14.1 | - | 26.4 |  |  | - |  | A-OAC 104 | x 2EA | 송풍기는 고효율 에너지 기자재 인증제품 전동기 적용, 동파방지 히터(5KW)포함, 제어일체형, 기타 표준 부속품 일체구비
* NOTE 1. FAN 성능 및 소음은 AMCA 인증제품 적용. 2. 송풍기 방진은 내부 방진. 3. Filter Part 에는 차압계 설치. 4. 점검등(LED), 점검창 설치. 5.Air Tight Damper 적용.